## OIB RL1
Punkt der OIB-Richtlinie | Originaltext | Änderungsvorschlag | Begründung | Ergebnis
Pkt. 0 Vorbemerkungen | - | 1. In den Erläuterungen sollten für sämtliche Vorschriften, die Ausführungen vorschreiben, die Hintergründe und Schutzziele dargelegt werden, weil nur dann Plannerinnen und Planern eine „gleichwertige, aber abweichende Lösung“ vorsehen können. 2. Der neu eingefügte 2. Paragraph in den Vorbemerkungen sollte gestrichen werden. | ad 1. s.o. ad 2. Die Formulierung „keine Anforderung an die Standsicherheit“ kann nicht richtig sein, weil man ja dann ein Bauwerk hätte, dass „sicher“ zusammenbrechen würde! Man meint wahrscheinlich, dass keine überprüfbaren Unterlagen vorliegen müssen. Dies ware dann ein weiterer Meilenstein, wo dann Baurecht und Zivilrecht auseinanderklaffen würden. | Der im Entwurf neu eingefügte 2. Paragraph in den Vorbemerkungen wurde gestrichen.

## OIB RL 2
Punkt der OIB-Richtlinie | Originaltext | Änderungsvorschlag | Begründung | Ergebnis | Anmerkung
Pkt. 0 Vorbemerkungen |  | Wir schlagen vor, folgenden Punkt hinzuzufügen: 12. Bauführungen im Bestand | Diese für Bestandsbauten enorm wichtige Regelung wurde 2015 in OIB RL1 aufgenommen und findet sich in der aktuellen Novelle in den OIB RL 3 und 4. Wir begrüßen diese Erweiterung und sind der Meinung, dass sie auch in die OIB RL 2 Eingang finden sollte. Die bereits jetzt in den Vorbemerkungen enthaltene Formulierung für bestehende Bauwerke reicht in der Praxis nicht aus. | 12. Bauführungen im Bestand Bei Änderungen an bestehenden Bauwerken mit Auswirkungen auf bestehende Bauwerksteile sind für die bestehenden Bauwerksteile Abweichungen von den aktuellen Anforderungen dieser OIB-Richtlinie zulässig, wenn das ursprüngliche Anforderungsniveau des rechtmäßigen Bestandes nicht verschlechtert wird. | 12. Bauführungen im Bestand Bei Änderungen an bestehenden Bauwerken mit Auswirkungen auf bestehende Bauwerksteile sind für die bestehenden Bauwerksteile Abweichungen von den aktuellen Anforderungen dieser OIB-Richtlinie zulässig, wenn das ursprüngliche Anforderungsniveau des rechtmäßigen Bestandes nicht verschlechtert wird.
Bei Änderungen an bestehenden Bauwerken mit Auswirkungen auf bestehende Bauwerksteile sind für die bestehenden Bauwerksteile Abweichungen von den aktuellen Anforderungen dieser OIB Richtlinie zulässig, sofern das ursprüngliche Anforderungsniveau des rechtmäßigen Bestandes nicht verschlechtert wird.
Pkt. 0 Vorbemerkungen |  | Allgemein: | Klarstellung
|  | In den Erläuterungen sollten für sämtliche Vorschriften, die Ausführungen vorschreiben, die Hintergründe und Schutzziele dargelegt werden, weil nur dann Plannerinnen und Planern eine „gleichwertige, aber abweichende Lösung“ vorsehen können. |  |  | teilweise Erklärungen: z.B. Seite 10, Seite 13, Seite 18, Seite 21, Seite 23, Seite 25, Seite 30, 41, (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
|  | Außerdem wäre der Begriff Gang zu definieren und von anderen nicht gemeinten Gängen abzugrenzen. |  |  | Punkt 5.3.2 sowie EB Seite 33 zu Punkt 5.3.
|  | Unterdefiniert ist in dem Zusammenhang auch der Raum für größere Menschenansammlungen. |  |  | Versammlungsraum/Menschenansammlung in Begriffsdefinitionen aufgenommen
Weiters soll der Begriff Treppenhaus genauer definiert werden.
|  | - Bitte die unwesentlichen Erleichterungen der „Erläuterungen zur OIB Richtlinie 2, Ausgabe 2015 (Brandschutz)“ [MA 37-395009-2015] vom 15.05.2015 in die OIB Richtlinie 2 übernehmen, ausgenommen: |  |  | Aus den MA37-KSB Unterlagen wurden ein Großteil der hilfreichen Skizzen zur Veranschaulichung übernommen, jedoch keine Abweichungen oder Erleichterungen (die in Wien im Sinne §2 WBTVO aber nachweisfrei (!) eingereicht werden dürfen).
|  | MA 37-395009-2015, Seite 32/39 Punkt 7.4 (Erhöhung der Abstände von 1m auf 2m und von 3 m auf 5m). |  |  | In Wien wird es von der KSB wieder ergänzende Erläuterungen zu den aktuellen OIB-Richtlinien geben.
- Bitte die Erläuterungen der „Erläuterungen zur OIB Richtlinie 2, Ausgabe 2015 (Brandschutz)“ [MA 37-395009-2015] vom 15.05.2015 in die Erläuterungen zur OIB Richtlinie 2 übernehmen.
- Bitte die Inhalte der Richtlinie „Errichtung von Photovoltaikanlagen auf bzw. an Gebäuden Brandschutztechnische Anforderungen“ [MA 37-1726689-2014] vom 11.02.2015 in die OIB Richtlinie 2 übernehmen.
Pkt. 2.2.2 | Die für die Standsicherheit von Wändenund Decken erforderlichen aussteifenden und unterstützenden Bauteile müssen im Brandfall über jenen Zeitraum hindurch wirksam sein, welcher der für diese Wände und Decken geforderten Feuerwiderstandsdauer entspricht. | Dieser Punkt ist im Zusammenhang mit der Tabelle 1b zu betrachten. Änderungsvorschläge in der Tabelle siehe unter "Tabelle 1b". | Derzeit sind hohe Aufwendungen erforderlich um diese Anforderungen für brandabschnittsbildende Wände und Decken zu erfüllen, da die erforderlichen aussteifenden und unterstützenden Bauteile bereits zuvor versagen. Des Weiteren sind die höheren Feuerwiderstandsklassen bei brandabschnittsbildenden Wänden und Decken gegenüber den restlichen tragenden Bauteilen, Trennwänden sowie Decken und Dachschrägen nicht nachvollziehbar.Bitte die Anforderungen an den Feuerwiderstand von brandabschnittsbildenden Wänden und Decken, in Abhängigkeit der Gebäudeklasse, an die Feuerwiderstände der restlichen wesentlichen Bauteile anzupassen. | siehe Tabelle 1b (letzte Zeile unten); Text 2.2.2 Die für die Standsicherheit von Wänden und Decken erforderlichen aussteifenden und unterstüt-zenden Bauteile müssen im Brandfall über jenen Zeitraum hindurch wirksam sein, welcher der für diese Wände und Decken geforderten Feuerwiderstandsdauer entspricht. | UNVERÄNDERT. Lediglich in den EBs ist unter 2.2.1 folgende Erläuterung: "Für Decken über dem obersten Geschoße (Tabelle 1b, Punkt 4.1) sowie Decken innerhalb von Wohnungen bzw. Betriebseinheiten in oberirdischen Geschoßen werden Anforderungen an die Tragfähigkeit (R), d.h. die primäre Tragkonstruktion, als ausreichend angesehen. Es ist jedoch Punkt 5.3.1 und 5.3.2 der OIB-Richtlinie 2 zu beachten. "
Pkt. 3.1.1 | Wohnnutzungen sind von anderen Nutzungen durch brandabschnittsbildene Bauteile zu trennen, wenn die Gesamtfläche aller Nutzungen eine Netto-Grundfläche von 1.200 m² überschreitet. | Wohnnutzungen sind von Büro- und anderen Nutzungen durch brandabschnittsbildende Bauteile zu trennen, wenn die Gesamtfläche aller Nutzungen eine Netto-Grundfläche von 1.200 m² überschreitet. Ausgenommen einzelne Nutzungen welche die Größe von Wohnungen nicht überschreiten. | Einzelne Nutzungen, welche die Größe von Wohnungen nicht überschreiten sollten von dieser Regelung ausgenommen werden (zB einzelne Büronutzungen in Geschosswohnbauten u. dgl. Es wird nun unter Wohnnutzung, Büronutzung und andere Nutzungen unterschieden. | Wohnnutzungen sind von anderen Nutzungen durch brandabschnittsbildende Bauteile zu trennen, wenn die Gesamtfläche aller Nutzungen eine Netto-Grundfläche von 1.200 m² oder die Gesamtfläche der anderen Nutzungen eine Netto-Grundfläche von 400 m² überschreitet. | nachvollziehbar und in den Ebs erklärt
Pkt.3.1.6. | Öffnungen in brandabschnittsbildenden Wänden bzw. Decken müssen Abschlüsse erhalten, die dieselbe Feuerwiderstandsdauer aufweisen, wie die jeweilige brandabschnittsbildende Wand bzw. Decke. Diese sind selbstschließend auszuführen, wenn nicht durch andere Maßnahmen ein Schließen im Brandfall bewirkt wird. Eine Ausführung in EI2 30-C bzw. EI 30 ist zulässig, wenn folgende Gesamtflächen aller Öffnungen nicht überschritten werden: (a) 5,00 m² je gemeinsamen Wandanteiles zwischen zwei Brandabschnitten, wenn dieser Wandanteil nicht mehr als 50 m² beträgt, (b) 10 m² je gemeinsamen Wandanteiles zwischen zwei Brandabschnitten, wenn dieser Wandanteil mehr als 50 m² beträgt. |  |  | Öffnungen in brandabschnittsbildenden Wänden bzw. Decken müssen Abschlüsse erhalten, die dieselbe Feuerwiderstandsdauer aufweisen, wie die jeweilige brandabschnittsbildende Wand bzw. Decke. Diese sind selbstschließend auszuführen, wenn nicht durch andere Maßnahmen ein Schließen im Brandfall bewirkt wird. Eine Ausführung in EI2 30-C bzw. EI 30 ist zulässig, wenn die Gesamtfläche aller Öffnungen 10 m² nicht überschreitet. | wandgrößenunabhängige Vorschrift (mit Erklärungen in den Ebs: Für Türen und Tore sind nurbis zu einer Gesamtfläche aller Öffnungen von höchstens 10 m² Erleichterungen zulässig. Dies vor allem im Hinblick auf den Umstand, dass Abschlüsse der angegebenen Größenordnungen im Brandfalle von der Feuerwehr noch gehalten werden können.)
Pkt. 3.1.7 | Begrenzen Decken übereinander liegende Brandabschnitte, so muss (a) ein deckenübergreifender Außenwandstreifen von mindestens 1,20 m Höhe vorhanden sein, oder (…) | Vorschlag: Begrenzen Decken übereinander liegende Brandabschnitte, so muss (a) ein deckenübergreifender Außenwandstreifen von mindestens 1,20 m Höhe vorhanden sein, der an die Feuerwiderstandsklasse der jeweiligen Gebäudeklasse angepasst ist, oder (…) | Der Feuerwiderstand des deckenübergreifenden Außenwandstreifens ist, wie auch beim auskragenden Bauteil, an die Feuerwiderstandsklasse der jeweiligen Gebäudeklassen anzupassen. Eine generelle Forderung an den Feuerwiderstand von EI 90 ist nicht nachvollziehbar vor allem unter Berücksichtigung eines realen Fassadenausbrandes. | Begrenzen Decken übereinander liegende Brandabschnitte, so muss a) ein deckenübergreifender Außenwandstreifen von mindestens 1,20 m Höhe in EI 90 vorhanden sein, oder b) die brandabschnittsbildende Decke muss mit einem mindestens 80 cm horizontal auskragenden Bauteil gleicher Feuerwiderstandsklasse verlängert werden. Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 5 mit mehr als sechs oberirdischen Geschoßen sind Baustoffe der Klasse A2 zu verwenden; bei Verglasungen ist die Klasse B ausreichend. | Neu: Verglasungen = Erleichterung siehe unten
|  |  |  | Zu Punkt 3.1.7.: Erleichterung bei Verglasungen Baustoffe der Klasse B | Zu Punkt 3.1.7.: Erleichterung bei Verglasungen Baustoffe der Klasse B
Pkt. 3.1.8 | Türen, Tore, Fenster und sonstige Öffnungen in Außenwänden, die an brandabschnittsbildende Wände anschließen, müssen von der Mitte der brandabschnittsbildenden Wand – falls die horizontale Brandübertragung nicht durch gleichwertige Maßnahmen begrenzt werden kann – einen Abstand von mindestens 0,50 m haben. Der Abstand solcher Öffnungen voneinander muss bei Gebäuden, deren Außenwände an der brandabschnittsbildenden Wand einen Winkel von weniger als 135 Grad bilden, mindestens 3,00 m betragen. Diese Abstände gelten nicht für den Bereich seitlicher Wandabschlüsse bei Arkaden, Einfahrten, Durchfahrten, Garagentoren, Loggien und dergleichen. | - Bitte die unwesentlichen Erleichterungen der „Erläuterungen zur OIB Richtlinie 2, Ausgabe 2015 (Brandschutz)“ [MA 37-395009-2015] vom 15.05.2015 übernehmen. | Klarstellung | inhaltlich unverändert
- Die unter Punkt 7.4 angeführte Verschärfung bei Treppenhäusern der Tabelle 2a und 2b (statt 1 m -> 2 m und statt 3 m -> 5 m bitte prüfen.
Pkt. 3.2.2 | Für Türen in Trennwänden und Trenndecken gilt: (a) Tabelle 2a, 2b bzw. 3 für Türen in Wänden von Treppenhäusern, (b) EI2 30 für Türen in Trennwänden von Gängen zu Wohnungen oder von Gängen zu Betriebseinheiten mit Büronutzung oder büroähnlicher Nutzung sowie EI 30 für diese Türen umgebende Glasflächen mit einer Fläche von nicht mehr als der Türblattfläche; ausgenommen davon sind Gebäude der Gebäudeklasse 2 mit nicht mehr als zwei Wohnungen, (c) EI2 30-C für sonstige Türen in Trennwänden, (d) EI2 30 für Türen bzw. Abschlüsse in Decken zu nicht ausgebauten Dachräumen. | Für Türen in Trennwänden und Trenndecken gilt: (...) (b) EI2 30 für Türen in Trennwänden von Gängen zu Wohnungen oder von Gängen zu Betriebseinheiten mit Büronutzung oder büroähnlicher Nutzung sowie EI 30 für diese Türen umgebende Glasflächen oder eigenständige, einzelne Fenster mit einer Fläche von nicht mehr als der Türblattfläche; ausgenommen davon sind Gebäude der Gebäudeklasse 2 mit nicht mehr als zwei Wohnungen, (...) | Unter Punkt b) ist eine Ergänzung für Fenster in EI 30 bis zu einer Fläche von nicht mehr als der Türblattfläche wünschenswert. Für die meisten Wohnungen ist eine verglaste Wohnungseingangstür in EI 30 mit 3,6 m². Gleichwertig zu einem Fenster in EI 30 mit 1,8 m² in Kombination einer Wohnungseingangstür in EI2 30 mit 1,8 m² zu bewerten. | unverändert
Pkt. 3.4.2 | Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 3 und 4 ist an der Schachtinnenseite eine Bekleidung in A2 erforderlich. Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 5 müssen die Schächte in A2 ausgeführt werden. | Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 3 und 4 ist an der Schachtinnenseite eine Bekleidung in A2 erforderlich. Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 5 mit 6 oberirdischen Geschossen oder weniger ist die: Schachtinnenseite mit einer Bekleidung in A2 vorzusehen, bei Gebäuden der Gebäudeklasse 5 mit mehr als 6 oberirdischen Geschossen müssen die Schächte in A2 ausgeführt werden. | Die Anforderung ist für die Gebäudeklasse 5 in Abhängigkeit der Anzahl der oberirdischen Geschosse zu betrachten:≤ 6 oberirdische Geschosse: Schachtinnenseite eine Bekleidung in A2 (keine zusätzlichen Schachtwände für zB Holzmassivbau)> 6 oberirdische Geschosse: Schächte in A2 | jetzt 3.4.3 Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 mit nicht mehr als sechs oberirdischen Geschoßen ist an der Schachtinnenseite eine Bekleidung in A2 erforderlich. Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 5 mit mehr als sechs oberirdischen Geschoßen müssen die Schachtwände in A2 ausgeführt werden. | Erleichterung 4 statt 3!
Pkt. 3.4.5 | An Einzelleitungen für treppenhauseigene und sicherheitstechnische Anlagen, für Einzelleitungen von Messeinrichtungen bzw. Datenkabeln (z.B. Internet, Kabelfernsehn) sowie für wasserführende Leitungen | Bitte um Ergänzung: | Klarstellung. | jetzt 3.4.6 An Einzelleitungen für treppenhauseigene Anlagen (einschl. der dazugehörenden sicherheitstechnischen Anlagen, wenn keine anderen Bestimmungen diesbezüglich vorliegen), für Einzelleitungen von Messeinrichtungen bzw. Kommunikationskabeln (z.B. Internet, Kabelfernsehen) sowie für wasserführende Leitungen werden keine brandschutztechnischen Anforderungen gestellt.
| werden keine brandschutztechnischen Anforderungen gestellt. | Wo liegt die Grenze für Einzelleitungen? Hier ist eine Präzisierung wünschenswert (zB zulässige Brandlast MJ/m, …)
Pkt. 3.5 Fassaden |  | Bitte um Ergänzung/Klarstellung: | Klarstellung.
Bitte die Begriffe für vorgehängte hinterlüftete, belüftete oder nicht hinterlüftete sowie Doppelfassaden und auch deren Komponenten im Text und auch in der Tabelle 1a einheitlich verwenden.
Pkt. 3.5.1 |  | Bitte um Ergänzung | Klarstellung. |  | überarbeitet und eingefügt in die Ebs
| Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5 sind Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme so auszuführen, dass bezogen auf das zweite über dem Brandherd liegende Geschoß (a) eine Brandweiterleitung über die Fassade und (b) das Herabfallen großer Fassadenteile wirksam eingeschränkt wird. | Bitte um Punkt 5.4.1 der MA 37-395009-2015 (Skizzen)ergänzen.
Pkt. 3.5.6 |  | Bitte um Ergänzung | Klarstellung. |  | überarbeitet und eingefügt in die Ebs
| Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 sind vorgehängte hinterlüftete, belüftete oder nicht hinterlüftete Fassaden so auszuführen, dass bezogen auf das zweite über dem Brandherd liegende Geschoß (a) eine Brandweiterleitung über die Fassade und (b) das Herabfallen großer Fassadenteile wirksam eingeschränkt wird. | Bitte um Punkt 5.4.1 der MA 37-395009-2015 (Skizzen)ergänzen.
Pkt. 3.5.11 | In Sockelbereichen ist die Verwendung von Dämmstoffen der Klasse E zulässig. | In Sockel- und Spritzwasserbereichen ist die Verwendung von Dämmstoffen der Klasse E zulässig. | Wie schon in den Erläuterungen der KSB bitten wir um Klarstellung, dass mit Sockelbereichen auch der Bereich vor Balkonen, Rücksprüngen bei Terrassen usw. gemeint sind. | In Sockel-und Spritzwasserschutzbereichen ist die Verwendung von Dämmstoffen der Klasse E zulässig.
3.6.3. | NEU |  |  | Aufzüge! | Aufzüge!
Pkt. 3.7.1 | Feuerstätten und Verbindungsstücke dürfen in solchen Räumen nicht angeordnet werden, in denen nach Lage, Größe, Beschaffenheit oder Verwendungszweck Gefahren für Personen entstehen können (z.B. in Treppenhäusern; auf Gängen, ausgenommen innerhalb von Wohnungen; in nicht ausgebauten Dachräumen). | Die Formulierung "im Verlauf von Fluchwegen" wurde gegen Treppenhäuser und Gänge getauscht - warum? Die frühere Def. war eindeutig (z.B. Gang zu den Einlagerungsräumen o.dgl.) siehe auch Punkt 5.3. z.B. Abgrenzung des Begriffes Gang: nicht gemeint sind Gänge innerhalb von Betriebseinheiten, o.ä. | Klarstellung |  | siehe Forderung nach Erklärung Gang
Pkt. 3.12.1 |  | Bitte um Ergänzung: | Klarstellung | Es müssen geeignete Vorkehrungen getroffen werden, die eine Rauchableitung ins Freie ermöglichen, wobei die Rauchableitung aus einzelnen Räumen innerhalb eines Brandabschnittes übergemeinsame Öffnungen erfolgen darf. Für Gebäude der Gebäudeklasse 1 und für Reihenhäuser der Gebäudeklasse 2 gelten diese Anforderungen nicht. Einzelne Räume mit einer Fläche von nicht mehr als 10 m², in Summe nicht mehr als 30 m², bleiben außer Betracht. | Die Auslegung der Flächenbegrenzung ist noch offen bzw. unklar (Auswirkung auf Technikräume, …).
| Es müssen geeignete Vorkehrungen getroffen werden, die eine Rauchableitung ins Freie ermöglichen, wobei die Rauchableitung aus einzelnen Räumen innerhalb eines Brandabschnittes über gemeinsame Öffnungen erfolgen darf. Für Gebäude der Gebäudeklasse 1 und für Reihenhäuser der Gebäudeklasse 2 gelten diese Anforderungen nicht. | Hier ist die Ausnahme von Technikräumen mit natürlicher Zu- und Abluft bis zu einer Fläche von XXX m² wünschenswert.
Pkt.3.12.2 | Punkt 3.12.1 gilt als erfüllt, wenn (a) bei einer Netto-Grundfläche von nicht mehr als 400 m² Öffnungen ins Freie mit einer Fläche von mindestens 0,50 m² bzw. (b) bei einer Netto-Grundfläche von mehr als 400 m² Öffnungen ins Freie mit einer Fläche von mindestens 1,00 m² vorhanden sind und die erforderlichen Abschlüsse der Wand- oder Deckenöffnungen mit Mitteln der Feuerwehr geöffnet werden können. | Hier ist die Ausnahme von Technikräumen mit natürlicher Zu- und Abluft bis zu einer Fläche von XXX m² wünschenswert. |  |  | Ebs Seite 25: Raumverbund möglich!
Pkt.5.1.4 | Im Falle von Punkt 5.1.1 (c) muss in jedem Geschoß mit Aufenthaltsräumen zusätzlich (a) ein Rettungsweg gemäß Punkt 5.2 vorhanden sein, oder (b) in jedem Geschoß mit mindestens einem Aufenthaltsraum ein unabhängiger Fluchtweg zu einem weiteren Treppenhaus oder einer weiteren Außentreppe jeweils gemäß Tabelle 3 erreichbar sein, wobei die Gehweglänge nicht begrenzt ist, oder (c) ein unabhängiger Fluchtweg zu einem benachbarten Brandabschnitt erreichbar sein, der über einen direkten Ausgang zu einem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien oder ein Treppenhaus bzw. eine Außentreppe verfügt, wobei die Gehweglänge zum benachbarten Brandabschnitt nicht begrenzt ist. | Berichtigung: der erste Satzteil bis "Aufenthaltsraum" ist zu streichen: (b) in jedem Geschoß mit mindestens einem Aufenthaltsraum ein unabhängiger Fluchtweg zu einem weiteren Treppenhaus oder einer weiteren Außentreppe jeweils gemäß Tabelle 3 erreichbar sein, wobei die Gehweglänge nicht begrenzt ist, oder (...) |  | Im Falle von Punkt 5.1.1 c) muss in jedem Geschoß mit Aufenthaltsräumen zu sätzlich a) ein Rettungsweg gemäß Punkt 5.2 vorhanden sein, oder b) ein unabhängiger Fluchtweg zu einem weiteren Treppenhaus oder einer weiteren Außentreppe jeweils gemäß Tabelle 3 erreichbar sein, wobei die Gehweglänge nicht begrenzt ist, oder c) ein unabhängiger Fluchtweg zu einem benachbarten Brandabschnitt erreichbar sein, der über einen direkten Ausgang zu einem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien oder ein Treppenhaus bzw. eine Außentreppe verfügt, wobei die Gehweglänge zum benachbarten Brandabschnitt nicht begrenzt ist. | mit dieser Formulierung eine Erleichterung ggü. der Forderung
Pkt. 5.1.5 | Die Fluchtwege gemäß Punkt 5.1.4 (b) bzw. (c) dürfen bei Wohnungen auf eine Länge von höchstens 15 m, gemessen ab der Wohnungseingangstüre, bzw. bei Betriebseinheiten auf eine Länge von höchstens 25 m gemeinsam mit dem Fluchtweg gemäß Punkt 5.1.1 (c) verlaufen (z.B. Stichgang). | Eine Klarstellung ist erforderlich. Dürfen die Fluchtwege nur im gleichen Geschoss gemeinsam über 15 bzw 25m verlaufen oder auch über mehrere Geschosse, zB durch das Treppenhaus. | Klarstellung | Die Fluchtwege gemäß Punkt 5.1.4 b) bzw. c) dürfen bei Wohnungen a) auf eine Länge von höchstens 25 m gemeinsam mit dem Fluchtweg gemäß Punkt 5.1.1 c), oder b) auf eine Länge von höchstens 15 m, gemessen ab der Wohnungseingangstüre, gemeinsam verlaufen (z.B. Stichgang). Bei Wohnungen, die sich über nicht mehr als zwei Geschoße erstrecken, genügt dies für eine Ebene. 5.1.6 Die Fluchtwege gemäß Punkt 5.1.4 b) bzw. c) dürfen bei Betriebseinheiten auf eine Länge von höchstens 25 m gemeinsam mit dem Fluchtweg gemäß Punkt 5.1.1 c) verlaufen (z.B. Stichgang). | außerdem ergänzt durch Bilder in Ebs auf Seite 28
5.4. | Sicherheitsbeleuchtung |  |  |  | Die Tabelle 6 wurde eingefügt und weist abgesehen von Erleichterungen in 3 und 4 bei 11.1. eine tw. Verschärfung auf: bisher war eine "Notbeleuchtung" erst ab 1.000m2 NF notwendig und in Garagen mit festen Nutzerkreis nicht. Ev. Klarstellugn ob es sich um Nutzfläche oder Brandabschnittsfläche handelt (höchstwahrscheinlich NF) Anm. Vile Nutzungen waren bisher nicht in OIB geregelt.
Pkt. 7.4 Verkaufsstätten |  | Bitte um Ergänzung: | Klarstellung | keine | siehe Ebs auf Seite 41: Im Hinblick auf die in Verkaufsräumen vorhandene Brandlast wird es als nicht erforderlich erachtet, innerhalb eines Verkaufsraumes Anforderungen an das Brandverhalten von Wandbekleidungen, abgehängten Decken, Wand-und Deckenbeläge sowie Bodenbeläge zu stellen.
Bitte auch bei den Verkaufsstätten die Anforderungen an das Brandverhalten von Wand-, Decken- und Bodenbeläge festlegen sowie das Brandverhalten von Vorhängen, Sitze, Dekorationsartikel und Kulissen (event. in Analogie zu den Versammlungsstätten).
Pkt. 7.5.5 | Abweichend von Punkt 5.1.4 (a) darf der zweite Fluchtweg durch einen Rettungsweg mit Geräten der Feuerwehr nur ersetzt werden, wenn insgesamt nicht mehr als 60 Bewohner und in jedem nicht zu ebener Erde gelegenen Geschoß nicht mehr als 30 Bewohner vorhanden sind und eine automatische Brandmeldeanlage mit automatischer Alarmweiterleitung zu einer Empfangszentrale einer ständig besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle vorhanden ist. | Da diese Personengruppe im Normalfall nicht über ein Rettungsmittel der Feuerwehr gerettet werden kann, sollte zu diesem Punkt ein Hinweis für die Planer formuliert werden. | sh. oben | Abweichend von Punkt 5.1.4 a) darf der zweite Fluchtweg durch einen Rettungsweg mit Geräten der Feuerwehr (Hubrettungsfahrzeug mit Arbeitskorb) nur ersetzt werden, wenn insgesamt nicht mehr als 60 Bewohner und in jedem nicht zu ebener Erde gelegenen Geschoß nicht mehr als 20 Bewohner vorhanden sind und eine automatische Brandmeldeanlage mit automatischer Alarmweiterleitung zu einer Empfangszentrale einer ständig besetzten öffentlichen Alarmannahmestelle vorhanden ist. | Klarstellung: keine Leitern
Pkt. Tabelle 1b |  | Ad Tabelle 3 / Punkt 3 brandabschnittsbildende Wände und Decken: 3.1 GK1: REI 30/EI 30 ¦ GK2 REI 30/EI 30 ¦ GK3 REI 60/EI 60 ¦ GK4 REI 60/EI 60 ¦ GK5 unverändert | Der Punkt 2.2.2 ist im Zusammenhang mit Tabelle 1b zu betrachten (sh. 2.2.2). Derzeit sind hohe Aufwendungen erforderlich um diese Anforderungen für brandabschnittsbildende Wände und Decken zu erfüllen da die erforderlichen aussteifenden und unterstützenden Bauteile bereits zuvor versagen. Des Weiteren sind die höheren Feuerwiderstandsklassen bei brandabschnittsbildenden Wänden und Decken gegenüber den restlichen tragenden Bauteilen, Trennwänden sowie Decken und Dachschrägen nicht nachvollziehbar.Bitte die Anforderungen an den Feuerwiderstand von brandabschnittsbildenden Wänden und Decken, in Abhängigkeit der Gebäudeklasse, an die Feuerwiderstände der restlichen wesentlichen Bauteile anzupassen. | Tabelle selbst unverändert; Ergänzt: (5) Die Feuerwiderstandsdauer von 60 Minuten genügt für die beiden obersten Geschoße, wenn alle sonstigen oberirdischen Ge-schoße in R 90 und A2 bzw. EI 90 und A2 bzw. REI 90 und A2 ausgeführt werden; (6) Balkonplatten sind als vollflächiger Bauteil herzustellen. | die Ergänzungen in (5) sind teilweise und in (6) Verschärfungen
3.2 GK1: - ¦ GK2 REI 30/EI 30 ¦ GK3 REI 60/EI 60 ¦ GK4 REI 60/EI 60 ¦ GK5 unverändert
zusätzlich: 3.3 sonstige brandabschnittsbildende Wände oder Decken in unterirdischen Geschossen:
3.3 GK1 - ¦ GK2 REI 60/EI 60 ¦ GK3 REI 90+A2/EI 90+A2 ¦ GK4 REI 90+A2/EI 90+A2 ¦ GK5 REI 90+A2/EI90+A2 ¦ REI 90+A2/EI90+A2

## OIB RL 2.2
Punkt der OIB-Richtlinie | Originaltext | Änderungsvorschlag | Begründung | Ergebnis | Anmerkung
Pkt. 0 Vorbemerkungen |  | Zu ergänzen wäre ein neuer Punkt 10. für Bauführungen im Bestand: | Diese für Bestandsbauten enorm wichtige Regelung wurde 2015 in OIB RL1 aufgenommen und findet sich in der aktuellen Novelle in den OIB RL 3 und 4. Wir begrüßen diese Erweiterung und sind der Meinung, dass sie auch in die OIB RL 2 Eingang finden sollte. Die bereits jetzt in den Vorbemerkungen enthaltene Formulierung für bestehende Bauwerke reicht in der Praxis nicht aus. | 10 Bauführungen im Bestand
|  | Bei Änderungen an bestehenden Bauwerken mit Auswirkungen auf bestehende Bauwerksteile sind für die bestehenden Bauwerksteile Abweichungen von den aktuellen Anforderungen dieser OIB Richtlinie zulässig, sofern das ursprüngliche Anforderungsniveau des rechtmäßigen Bestandes nicht verschlechtert wird. |  | Bei Änderungen an bestehenden Bauwerken mit Auswirkungen auf bestehende Bauwerksteile sind für die bestehenden Bauwerksteile Abweichungen von den aktuellen Anforderungen dieser OIB-Richtlinie zulässig, wenn das ursprüngliche Anforderungsniveau des rechtmäßigen Bestandes nicht verschlechtert wird.
Pkt. 0 Vorbemerkungen |  | Bitte die unwesentlichen Erleichterungen der „Erläuterungen zur OIB Richtlinie 2.2, Ausgabe 2015 (Brandschutz bei Garagen, überdachte Stellplätze und Parkdecks)“ [MA 37-394978-2015] vom 15.05.2015 in die OIB Richtlinie 2.2 übernehmen. | Klarstellung |  | Aus den MA37-KSB Unterlagen wurden ein Großteil der hilfreichen Skizzen zur Veranschaulichung übernommen, jedoch keine Abweichungen oder Erleichterungen (die in Wien im Sinne §2 WBTVO aber nachweisfrei (!) eingereicht werden dürfen).
Bitte die Erläuterungen der „Erläuterungen zur OIB Richtlinie 2.2, Ausgabe 2015 (Brandschutz bei Garagen, überdachte Stellplätze und Parkdecks)“ [MA 37-394978-2015] vom 15.05.2015 in die Erläuterungen zur OIB Richtlinie 2.2 übernehmen.
Bitte die Inhalte der Richtlinie „Ladeplätze für Elektrofahrzeuge einschließlich Ladestationen“ [MA 37-Allg.78830-2016] vom 29.02.2016 in die OIB Richtlinie 2.2 übernehmen.
Pkt. 5.5.1 | Von jeder Stelle einer Garage müssen in höchstens 40 m Gehweglänge erreichbar sein: | Ergänzung nach Punkt (b): | Da im Falle von Punkt a) nur ein Fluchtweg mit einer Gehweglänge von höchstens 40 m ausreicht bezieht sich die Anforderung an zwei Fluchtwege auf die mögliche Verrauchung des Treppenhauses. Im Falle von Treppenhäusern der Tabelle 2a und 2b ist jedoch nicht von einer Verrauchung welche die Flucht im Treppenhaus beeinträchtigt auszugehen. | 5.5.1 Von jeder Stelle einer Garage müssen in höchstens 40 m Gehweglänge erreichbar sein: a) ein direkter Ausgang zu einem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien oder b) ein Treppenhaus oder eine Außentreppe jeweils mit einer vorgelagerten Schleuse gemäß Punkt 5.4.3 bei Garagen mit nicht mehr als zwei unterirdischen Geschoßen und einer Nutzfläche von nicht mehr als 600 m², oder c) ein Treppenhaus oder eine Außentreppe, wobei zusätzlich Punkt 5.5.2 gilt. 5.5.2 Im Falle von Punkt 5.5.1 c) muss in jedem Geschoß ein zusätzlicher unabhängiger Fluchtweg vor-handen sein, der a) zu einem weiteren Treppenhaus oder einer weiteren Außentreppe oder b) in einen benachbarten Brandabschnitt oder c) im ersten unterirdischen sowie im ersten und zweiten oberirdischen Geschoß über die Fahrver-bindung der Ein-bzw. Ausfahrtsrampe, wobei diese eine Neigung von mehr als 10 % aufweisen darf, führt. Die beiden Fluchtwege dürfen über höchstens 25 m Gehweglänge gemeinsam verlaufen.
| (a) ein direkter Ausgang zu einem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien oder | oder
| (b) ein Treppenhaus oder eine Außentreppe. | (c) ein Treppenhaus oder eine Außentreppe gemäß Tabelle 2a bzw. 2b mit jeweils einem Ausgang zu einem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien
Pkt. 5.6.2 | Unabhängig von der Größe des Brandabschnittes darf eine Längsausdehnung von 80 m nicht überschritten werden. Dies gilt nicht bei Vorhandensein einer erweiterten automatischen Löschhilfeanlage oder einer Sprinkleranlage. | Bitte den Begriff Längsausdehnung in die Begriffsbestimmungen aufnehmen. | Klarstellung |  | nicht aufgenommen

## OIB RL 2.3
Punkt der OIB-Richtlinie | Originaltext | Änderungsvorschlag | Begründung | Ergebnis | Anmerkung
Pkt. 0 Vorbemerkungen |  | Ergänzung Punkt 6 NEU - Bauführungen im Bestand: | Diese für Bestandsbauten enorm wichtige Regelung wurde 2015 in OIB RL1 aufgenommen und findet sich in der aktuellen Novelle in den OIB RL 3 und 4. Wir begrüßen diese Erweiterung und sind der Meinung, dass sie auch in die OIB RL 2 Eingang finden sollte. Die bereits jetzt in den Vorbemerkungen enthaltene Formulierung für bestehende Bauwerke reicht in der Praxis nicht aus. | 6 Bauführungen im Bestand Bei Änderungen an bestehenden Bauwerken mit Auswirkungen auf bestehende Bauwerksteile sind für die bestehenden Bauwerksteile Abweichungen von den aktuellen Anforderungen dieser OIB-Richtlinie zulässig, wenn das ursprüngliche Anforderungsniveau des rechtmäßigen Bestandes nicht verschlechtert wird.
Bei Änderungen an bestehenden Bauwerken mit Auswirkungen auf bestehende Bauwerksteile sind für die bestehenden Bauwerksteile Abweichungen von den aktuellen Anforderungen dieser OIB Richtlinie zulässig, sofern das ursprüngliche Anforderungsniveau des rechtmäßigen Bestandes nicht verschlechtert wird.
Pkt. 2.2.4 | Bei Gebäuden mit einem Fluchtniveau von mehr als 32 m müssen Loggien und Balkonen eine mindestens 1,10 m hohe Brüstung in EI 30 und A2 oder EW 30 und A2 aufweisen. Ist eine Sprinkleranlage vorhanden, genügt für die Brüstung eine Ausführung in A2. ( Alter Punkt 2.2.4 (RL15): Wenn Loggien und Balkone mindestens 1,50 m tief sind sowie eine entsprechende Brüstung in EI 30 und A2 mit einer Mindesthöhe von 1,10 m aufweisen, sind in den hinter Loggien und Balkonen ge- legenen Teilen der Außenwand keine Fensterbrüstungen erforderlich.) | Bitte präzisieren ob hier sowohl eine automatische Löschanlage gem. Punkt 4.4.1 als auch 4.4.2 gemeint ist. Sollten beide Ausführungen gemeint sein kann die Anforderung EI 30 und A2 oder EW 30 und A2 entfallen. | s.o. | 2.2.4 Bei Gebäuden mit einem Fluchtniveau von mehr als 32 m müssen Loggien und Balkone eine mindestens 1,10 m hohe Brüstung in EI 30 und A2 oder EW 30 und A2 aufweisen. Ist eine automatische Löschanlage gemäß Punkt 2.11.2, 2.11.3 oder 2.11.4 vorhanden, genügt für die Brüstung eine Ausführung in A2. | IN EB erklärt!
Pkt. 3.4 Maßnahmen zur wirksamen Einschränkung einer vertikalen Brandübertragung | Maßnahmen zur wirksamen Einschränkung einer vertikalen Brandübertragung Ist ein Löschangriff von außen nicht möglich, ist eine der folgenden Maßnahmen erforderlich: (a) Loggien und Balkone müssen mindestens 1,50 m tief sein sowie eine entsprechende Brüstung in EI 30 und A2 oder EW 30 und A2 mit einer Mindesthöhe von 1,10 m aufweisen, oder (b) eine geeignete Löschanlage, die mindestens das Schutzziel „Verhinderung der vertikalen Flammenübertragung“ sicherstellt, oder (c) alle Öffnungen in der betreffenden Außenwand sind mit nicht öffenbaren Abschlüssen in E 90 und A2 herzustellen, oder (d) es müssen Fensterstürze in REI 90 und A2 bzw. EI 90 und A2 vorhanden sein, die mindes- tens 20 cm von der fertigen Deckenuntersicht herabreichen müssen. Der Abstand zwischen dieser Sturzunterkante und der Parapetoberkante des nächsten darüber liegenden Fensters muss mindestens 4,40 m betragen; der dazwischen liegende Bereich muss in REI 90 und A2 bzw. EI 90 und A2 hergestellt werden. Dieser Abstand reduziert sich auf maximal 1,50 m, wenn der Abstand eines Fensters zu darüber liegenden Fenstern – horizontal von Laibung zu Laibung gemessen – mindestens 2,00 m beträgt. | Bitte neben der Beschreibung einer Ausführung auch das zugrunde liegende Schutzziel anführen. | gleichwertiges Abweichen sonst nicht möglich | 3.4 Maßnahmen zur wirksamen Einschränkung einer vertikalen Brandübertragung: Ist ein Löschangriff von außen nicht möglich, ist eine der folgenden Maßnahmen erforderlich: a) Loggien und Balkone müssen mindestens 1,50 m tief sein sowie eine entsprechende Brüstung in EI 30 und A2 oder EW 30 und A2 mit einer Mindesthöhe von 1,10 m aufweisen, oder b) eine geeignete Löschanlage, die mindestens das Schutzziel „Verhinderung der vertikalen Flammenübertragung“ sicherstellt, oder c) alle Öffnungen in der betreffenden Außenwand sind mit nicht öffenbaren Abschlüssen in E 90 und A2 herzustellen, oder d) es müssen Fensterstürze in REI 90 und A2 bzw. EI 90 und A2 vorhanden sein, die mindestens 20 cm von der fertigen Deckenuntersicht herabreichen müssen. Der Abstand zwischen dieser Sturzunterkante und der Parapetoberkante des nächsten darüber liegenden Fensters muss mindestens 4,40 m betragen; der dazwischen liegende Bereich muss in REI 90 und A2 bzw. EI 90 und A2 hergestellt werden. Dieser Abstand reduziert sich auf maximal 1,50 m, wenn der Abstand eines Fensters zu darüber liegenden Fenstern – horizontal von Laibung zu Laibung gemessen – mindestens 2,00 m beträgt. | auch nicht in EBs

## OIB RL 3
Punkt der OIB-Richtlinie | Originaltext | Änderungsvorschlag | Begründung | Ergebnis
Pkt. 0 Vorbemerkungen |  | Allgemein: In den Erläuterungen sollten für sämtliche Vorschriften, die Ausführungen vorschreiben, die Hintergründe und Schutzziele dargelegt werden, weil nur dann Plannerinnen und Planern eine „gleichwertige, aber abweichende Lösung“ vorsehen können. | wie beschrieben
Pkt. 2.3.2 | Sanitärbereiche müssen über eine entsprechende Anzahl von Waschbecken verfügen | Dieser Punkt sollte entfallen. | Die Notwendigkeit dieser zusätzlichen Vorschrift ausgerechnet und ausschließlich auf Waschbecken bezogen erschließt sich nicht. Darüber hinaus ist die Bestimmung sehr unpräzise abgefasst ("entsprechende Anzahl"). Unklare Festlegungen führen zu vermehrten Diskussionsaufwand und setzen Bewilligungsverfahren unterschiedlichen Auslegungen aus. Das kann zu Verzögerungen und Rechtsunsicherheit führen. | 2.3.1 Für Bauwerke oder Teile von Bauwerken, die nicht Wohnzwecken dienen, ist, wenn der Verwen-dungszweck dies erfordert, eine ausreichende Anzahl von nach Geschlechtern getrennten Toilet-ten zu errichten. Dabei sind zu berücksichtigen: •der Verwendungszweck, •die geschlechtsbezogene Aufteilung der Benutzer, •die zu erwartende Gleichzeitigkeit der Toilettenbenützung. Eine ausreichende Anzahl von Waschbecken ist dabei vorzusehen
Pkt. 3.1.2 | Einrichtungen zur technisch einwandfreien Sammlung und Ableitung von Niederschlagswässern bei Bauwerken sind dann erforderlich, wenn | Einrichtungen zur technisch einwandfreien Sammlung und Ableitung von Niederschlagswässern bei Bauwerken sind dann erforderlich, wenn | - Eigene Verkehrsflächen liegen in der Eigenverantwortung des Bauwerbers.- "Klein" ist nicht eindeutig und schafft Planungsunsicherheit. | 3.1.2 Einrichtungen zur technisch einwandfreien Sammlung und Ableitung von Niederschlagswässern bei Bauwerken sind dann erforderlich, wenn •die beim Bauwerk anfallenden Niederschlagswässer auf Verkehrsflächen oder Nachbargrund-stücke gelangen können oder •eine gesammelte Ableitung zur Vermeidung von Beeinträchtigungen (z.B. Durchfeuchtung von Mauerwerk, Rutschungen) erforderlich ist. Dabei können Flächen geringen Ausmaßes (z.B. Gesimse, Vorsprünge) sowie Balkone mit einer Fläche von nicht mehr als 5,00 m² außer Betracht gelassen werden.
| • die beim Bauwerk anfallenden Niederschlagswässer auf Verkehrsflächen oder Nachbargrundstücke gelangen können oder | • die beim Bauwerk anfallenden Niederschlagswässer auf öffentliche Verkehrsflächen oder Nachbargrundstücke gelangen können oder
| • eine gesammelte Ableitung zur Vermeidung von Beeinträchtigungen (z.B. Durchfeuchtung von Mauerwerk, Rutschungen) erforderlich ist. Dabei können Flächen geringen Ausmaßes (z.B. Gesimse, Vorsprünge, kleine Balkone) außer Betracht gelassen werden. | • eine gesammelte Ableitung zur Vermeidung von Beeinträchtigungen (z.B. Durchfeuchtung von Mauerwerk, Rutschungen) erforderlich ist. Dabei können Flächen geringen Ausmaßes (z.B. Gesimse, Vorsprünge, kleine Balkone (<5m2 bzw. 1,5 m Auskragung)) außer Betracht gelassen werden.
Pkt. 3.2.1 | Alle Bauwerke, • die über eine Versorgung mit Trink- oder Nutzwasser verfügen, • die Anlagen aufweisen, bei denen sich Kondensate bilden oder • bei denen sonst Abwässer anfallen, sind mit Anlagen zur Sammlung von Abwässern auszustatten. Die gesammelten Abwässer sind ordnungsgemäß zu entsorgen. | Alle Bauwerke, (...) sind mit Anlagen zur Sammlung von Abwässern auszustatten. Anlagen, die Abwasser transportieren oder speichern, sind flüssigkeitsdicht auszuführen. Die gesammelten Abwässer sindordnungsgemäß zu entsorgen. | Hausanschlusskanäle und Senkgruben werden durch das Wasserrechtsgesetz nicht erfasst. Für diese Anlagen muss die Regelung durch das Baurecht erfolgen. | 3.2.1 Alle Bauwerke, •die über eine Versorgung mit Trink- oder Nutzwasser verfügen, •die Anlagen aufweisen, bei denen sich Kondensate bilden oder •bei denen sonst Abwässer anfallen, sind mit Anlagen zur Sammlung von Abwässern auszustatten. Die gesammelten Abwässer sind ordnungsgemäß zu entsorgen. 3.2.2 Anlagen zur Sammlung und Entsorgung von Abwässern müssen flüssigkeitsdicht sein und sind so zu planen und auszuführen, dass weder die Gesundheit von Menschen noch die Umwelt beein-trächtigt werden, wie insbesondere durch: •Rückstau von Abwasser ins Bauwerk, •Austreten von Kanalgasen ins Bauwerk, •Verunreinigung der Trinkwasseranlage.
Pkt. 5.3.3 | Reinigungsöffnungen dürfen nicht in anderen Wohn- oder Betriebseinheiten liegen. Der Zugang zu Reinigungsöffnungen darf nicht über andere Wohn- oder Betriebseinheiten erfolgen. Reinigungsöffnungen sind so zu kennzeichnen, dass die Wohn- und Betriebseinheit eindeutig zuordenbar ist. | Bitte in den Erläuterungen aufnehmen, dass zivilrechtliche Vereinbarungen gleichwertig sind | Klarstellung | Reinigungsöffnungen dürfen nicht in anderen Wohn-oder Betriebseinheiten liegen. Bei Abgassammlern ist dies erfüllt, wenn die Reinigungsöffnung in einer diesem Abgassammler zugeordneten Wohn-oder Betriebseinheit liegt. Erläuterungen zu 5.3.3 Zur Klarstellung wurde der letzte Satz aufgenommen.
Pkt. 6.3 Vorsorge vor Überflutungen | Vorsorge vor Überflutungen Falls das Fußbodenniveau von Aufenthaltsräumen nicht über dem Niveau des hundertjährlichen Hochwasserereignisses liegt, muss Vorsorge für einen gleichwertigen Schutz gegen Überflutung getroffen werden. | Falls das Fußbodenniveau von Aufenthaltsräumen nicht über dem Niveau des hundertjährlichen Hochwasserereignisses liegt, muss Vorsorge für einen gleichwertigen Schutz gegen Überflutung getroffen werden. Ergänzung: Jedenfalls ist auf durch Vorliegen von geeigneten Gefahrenkarten vorhersehbare oberflächige Wasserabflüsse z.B. infolge von Hangwässern und Hochwasserereigneissen sowie auf ansteigendes Grundwasser Bedacht zu nehmen. | Bis dato wurden diese Gefährdungen des Bauwerks nicht bzw. nur unzureichend berücksichtigt. Auf Grund von Erhebungen werden durch diese Gefahren aber ca. 50% aller Schäden bei Bauwerken im Zusammenhang mit Hochwasserereignissen verursacht. | 6.3 Vorsorge vor Überflutungen Falls das Fußbodenniveau von Aufenthaltsräumen nicht über dem Niveau des hundertjährlichen Hochwasserereignisses liegt, muss Vorsorge für einen gleichwertigen Schutz gegen Überflutung getroffen werden.
Pkt. 8.2.2 | Aufenthaltsräume sind so auszuführen, dass der Referenzwert von 1 mSv pro Jahr für die Gammastrahlung aus Bauprodukten eingehalten wird. Dies gilt jedenfalls als erfüllt, wenn nur Bauprodukte verwendet werden, a) die nicht die in Anhang A angeführten Materialien enthalten oder b) deren Aktivitätskonzentrationsindex I gemäß Anhang B den Wert 1 nicht überschreitet. Bauprodukte, die weder Punkt a) noch Punkt b) erfüllen, können jedoch verwendet werden, wenn unter Berücksichtigung aller für den Strahlenschutz relevanten Faktoren nachgewiesen wird, dass der Referenzwert von 1 mSv pro Jahr für die externe Exposition in Aufenthaltsräumen durch Gammastrahlung aus Bauprodukten zusätzlich zur externen Exposition im Freien nicht überschritten wird. | Es sollte die alte Formulierung des Punkt 8.2 beibehalten werden. | Diese Bestimmungen samt der Anhänge A und B sind als Teil der OIB Richtlinie nicht nachvollziehbar. Vielmehr sollten entsprechende Schutzmaßnahmen bei den Regeln für die Zulassung von Bauprodukten Anwendung finden. Ein Abwälzen dieser Verantwortung auf die Planer, Baufirmen und kleinen Bauherren ist unlogisch und entspricht nicht dem üblichen Weg. Dadurch besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das Schutzziel oft nicht erreicht werden wird. Vielmehr müssten Hersteller und Händler von Baumaterial kennzeichnen, ob dieses für die Verwendung im Innenraum zulässig ist.Sollte diese Bestimmung kommen, müsste in Zukunft beim Einbau einer Granitarbeitsplatte in einer Küche ein Strahlenphysiker beigezogen werden. Das ist unverhältnismäßig. | Aufenthaltsräume sind so auszuführen, dass keine die Gesundheit der Benutzer gefährdende Gammastrahlung aus Bauprodukten auftritt. Bauprodukte, die Gammastrahlung emittieren, können verwendet werden, wenn unter Berücksichtigung aller für den Strahlenschutz relevanten Faktoren der Referenzwert von 1 mSv pro Jahr für die externe Exposition in Aufenthaltsräumen durch Gammastrahlung aus Bauprodukten zusätzlich zur externen Exposition im Freien eingehalten wird.
Pkt. 9.1.3 | Ragen Bauteile (z.B. Balkone, Dachvorsprünge, Loggien, Erker, vorspringende Geschoße) desselben Bauwerkes in den freien Lichteinfall hinein, so muss die gesamte Lichteintrittsfläche mindestens 15 % der Bodenfläche des Raumes betragen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die Tiefe des Hineinragens, gemessen von der Fassadenflucht im Bereich der jeweiligen Lichteintrittsfläche, nicht mehr als 1,50 m beträgt. | Es sollten – zumindest in den Erläuterungen – folgende Klarstellungen erfolgen: + mit „1,50 m“ ist nur jeder Bereich gemeint, der in das Lichtprisma hineinragt, + Glasflächen sind unter bestimmten Bedingungen nicht zu berücksichtigen | Klarstellung | Ragen Bauteile (z.B. Balkone, Dachvorsprünge, Loggien, Erker, vorspringende Geschoße) desselben Bauwerkes in den erforderlichen freien Lichteinfall hinein, so muss die gesamte Lichteintrittsfläche mindestens 15 % der Bodenfläche des Raumes betragen. Dies ist nicht erforderlich, wenn das Auskragen des Bauteiles, gemessen von der Fassadenflucht im Bereich der jeweiligen Lichteintrittsfläche, nicht mehr als 1,50 m beträgt. 9.1.4 Die erforderliche Lichteintrittsfläche gemäß Punkt 9.1.1 bzw. 9.1.3 vergrößert sich ab einer Raumtiefe von mehr als 5,00 m um jeweils 1 % der gesamten Bodenfläche des Raumes pro angefangenem Meter zusätzlicher Raumtiefe.
Pkt. 11.1 Fußbodenniveau von Räumen | Fußbodenniveau von Räumen Das Fußbodenniveau von Aufenthaltsräumen von Wohnungen muss wenigstens an einer Fensterseite über deren gesamte Länge über dem an den Aufenthaltsraum angrenzenden Gelände nach der Bauführung liegen. | Diese Bestimmung sollte zur Gänze entfallen. | Das Schutzziel das hier verfolgt wird ist nicht nachvollziehbar; eine gute Gestalung von Räumen unter Niveau wurde bereits oft erreicht und von der Fachwelt anerkannt. Die Schutzziele Tageslicht und Sichtbezug sind ohnehin an anderer Stelle geregelt. Die Frage der Abdichtung und Isolierung kann technisch gelöst werden. | 11.1 Fußbodenniveau von Räumen Das Fußbodenniveau von Aufenthaltsräumen von Wohnungen muss wenigstens an einer Fenster-seite über deren gesamte Länge über dem an den Aufenthaltsraum angrenzenden Gelände nach der Bauführung liegen.
Pkt. 14 Bauführungen im Bestand | Bei Änderungen an bestehenden Bauwerken mit Auswirkungen auf bestehende Bauwerksteile sind für die bestehenden Bauwerksteile Abweichungen von den aktuellen Anforderungen dieser OIBRichtlinie zulässig, sofern das ursprüngliche Anforderungsniveau des rechtmäßigen Bestandes nicht verschlechtert wird. | Diese Bestimmung sollte bereits als Vorbemerkung stehen und sollte möglichst in allen Richtlinien eingearbeitet werden. | Diese Bestimmung wird begrüßt, da sie einer zeitgemäßen Adaptierung von Bauwerken förderlich ist, da bei zu hohen Anforderungen Adaptierungen oft gänzlich unterbleiben. | Wurde in diese und andere OIB RL eingearbeitet.

## OIB RL 4
Punkt der OIB-Richtlinie | Originaltext | Änderungsvorschlag | Begründung | Ergebnis | Anmerkung
Pkt. 0 Vorbemerkungen |  | Allgemein: In den Erläuterungen sollten für sämtliche Vorschriften, die Ausführungen vorschreiben, die Hintergründe und Schutzziele dargelegt werden, weil nur dann Plannerinnen und Planern eine „gleichwertige, aber abweichende Lösung“ vorsehen können. | sh. oben |  | nicht erfolgt
Alllgemein: Die Erklärungen, wie Anpassungen im Anpassbaren Wohnbau zu erfolgen haben sind aus den EBs herausgenommen worden. Automatische Türöffner stellen in Zukunft eine zulässige Alternatie zu Anfahrbereichen vor Türen (im Allgemeinbereich und in Wohnungen) dar!
Pkt 2.1.5 |  |  |  | In Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind, müssen zur Überwindung von Niveauunterschieden Rampen oder zusätzlich zu Treppen Personenaufzüge errichtet werden. Wenn nicht mehr als zwei Geschoße überwunden werden müssen, sind anstelle von Personenaufzügen auch vertikale Hebeeinrichtungen für Personen mit allseits geschlossenen Lastträgern und Lastträgertüren zulässig. | ACHTUNG bisher ist dieser Punkt aus der Wr.BTVO ausgenommen worden. Treppenschrägaufzüge sind seit dem Entwurf herausgenommen worden!!!
Pkt 2.2.2. |  |  |  | Bei Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind, gelten folgende Anforderungen: (…) | ACHTUNG: BEI (und nicht mehr IN)!!!
Pkt 2.3.1 |  |  |  | muss vor den Schachttüren eine Bewegungsfläche (Wendekreis) mit einem Durchmesser von mindestens 1,50 m vorhanden sein. | in Wien in BO geregelt
|  |  |  | Liegt die Schachttüre überwiegend gegenüber einer abwärts führenden Treppe, ist ein Abstand zwischen Schachttüre und Treppe von mindestens 2,00 m einzuhalten. | ACHTUNG: NEU sind allgemein 2,00m (bisher waren in z.B. Wohngebäuden mit festem Benutzerkreis auch 1,50m möglich)
Pkt. 2.7.1 | Die Breite der nutzbaren Durchgangslichte von Türen hat mindestens 80 cm zu betragen. | Die Breite der nutzbaren Durchgangslichte von Türen hat mindestens 80 cm zu betragen, außer bei Türen, die nicht behindertengerecht/barrierefrei gestaltet sein müssen. | z.B. bei WC-Trennwandtüren könnte man von einem weiteren Zimmer eine Türe mit z.b. 70cm DL machen. | Die nutzbare Breite der Durchgangslichte von Türen hat mindestens 80 cm zu betragen. | nicht verändert
|  |  |  | AUS EB: Zur Klarstellung wurden die Anforderungen an Türen hinsichtlich der Barrierefreiheit in Punkt 2.9 verschoben. In diesem Zusammenhang und als Erleichterung wurde auch die Bestimmung gestrichen, dass bei zweiflügeligen Türen, an die keine Anforderungen an die Barrierefreiheit gestellt werden, der Gehflügel eine nutzbare Breite der Durchgangslichte von mindestens 80 cm aufweisen muss. Da Einrichtungsgegenstände nicht in den Regelungsumfang der OIB-Richtlinie 4 fallen, ist die Anforderung hinsichtlich der Breite der nutzbaren Durchgangslichte bei diesen nicht anzuwenden. Dies betrifft in der Praxis z.B. WC-Trennwandsysteme und Saunakabinen. Siehe dazu Anhang A, Abbildung 1. | WC-Türen in Trennwandsystemen oder ä. können auch geringere DLs haben
Pkt. 2.9.1 | Bei einflügeligen und zweiflügeligen Türen muss die Breite der nutzbaren Durchgangslichte des Gehflügels mindestens 80 cm aufweisen und darf nicht durch das Türblatt eingeschränkt werden. | Bei einflügeligen und zweiflügeligen Türen muss die Breite der nutzbaren Durchgangslichte des Gehflügels mindestens 80 cm aufweisen. und darf nicht durch das Türblatt eingeschränkt werden. | Steht Im Widerspruch zu den Begriffsbestimmungen und zum Punkt folgend 2.9.2. | 2.9.1 Bei einflügeligen und zweiflügeligen Türen muss die nutzbare Breite der Durchgangslichte des Gehflügels mindestens 80 cm aufweisen. Dieses Mindestmaß darf durch das Türblatt nicht einge-schränkt werden. | Das bedeutet: barrierefreie Türen mit 80cm DL dürfen durch das Türblatt nicht aber durch Drücker o.ä. schon eingeengt werden (siehe Begriffsbestimmungen!)
|  | (Ab "aufweisen" ist der letzte Satzteil zu streichen) |  | 2.9.2 In barrierefreien Wohngebäuden gemäß Punkt 7.4 müssen Türen im Verlauf vom Haupteingang bis einschließlich der Wohnungseingangstüren eine nutzbare Breite der Durchgangslichte von mindestens 90 cm aufweisen. | Die DL mit 90cm darf -wie bisher - um 5cm durch das Türblatt eingengt werden!
ZUR INFO die unveränderte Begriffsbestimmung dazu: Durchgangslichte, nutzbare Breite Die nutzbare Breite der Durchgangslichte stellt die geringste lichte Breite der Öffnung des Türstockes bzw. der Zarge dar. Wenn Türblätter bei 90° geöffnetem Zustand um nicht mehr als je 5 cm in die Durchgangslichte hineinragen, bleiben diese bei der Ermittlung der nutzbaren Breite unberücksichtigt. Türdrücker, Notausgangsbeschläge und Paniktürbeschläge bleiben bei der Ermittlung der nutzbaren Breite ebenfalls unberücksichtigt.
Pkt. 2.9.3 | In Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind, müssen an beiden Seiten von Türen Anfahrbereiche vorhanden sein oder die Türen müssen automatisch geöffnet werden können. Bei Wohnungen ist dies nur bei der Wohnungseingangstüre sowie innerhalb der Wohnung bei den Türen zu Sanitärräumen sowie zu einem Aufenthaltsraum erforderlich. (...) | (…) Bei Wohnungen ist dies nur bei der Wohnungseingangstüre sowie innerhalb der Wohnung bei den Türen zu mind. einem Sanitärraum sowie zu einem Aufenthaltsraum erforderlich. (...) | Diese Bestimmung soll nicht für weitere freiwillige Sanitärräume gelten. | 2.9.3 In Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind, müssen an beiden Seiten von Türen Anfahrbereiche vorhanden sein oder die Türen müssen automatisch geöffnet werden kön-nen. Bei Wohnungen ist dies nur bei der Wohnungseingangstüre sowie innerhalb der Wohnung bei den Türen zu Sanitärräumen sowie zu einem Aufenthaltsraum erforderlich. Für Anfahrbereiche gelten folgende Anforderungen: •Der Anfahrbereich muss an der Seite des Türdrückers bzw. Türgriffs um mindestens 50 cm über die Durchgangslichte hinausragen; •Mindestgröße bei Drehflügeltüren, ausgenommen innerhalb von Wohnungen, an der Seite des Türbandes 3,00 m² und an der dem Türband abgewandten Seite 1,80 m²; •Mindestgröße in allen anderen Fällen beidseits der Tür 1,80 m². 2.9.4 In Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind müssen Türen im Regelbetrieb auch für Menschen mit Behinderungen leicht bedienbar sein. | Leider unverändert - soll in JF Barrierefrei bearbeitet werden
Pkt. 2.10.2. |  |  |  | Bei Garagen, überdachten Stellplätzen und Parkdecks mit einer Nutzfläche von mehr als 1.600 m² sind eigene Fahrstreifen für Zu-und Abfahrten zu errichten und zu kennzeichnen. Wenn die Zu-und Abfahrten auch der Erschließung für Fußgänger dienen, ist eine Abgrenzung zwischen Fahr-und Gehstreifen erforderlich (z.B. Kennzeichnung durch Markierung, Absicherung durch Poller, Abgrenzung durch erhöhten Gehweg). Dies gilt auch für nicht überdachte Stellplätze mit einer Summe der Stellplatzflächen von mehr als 1.600 m². | ACHTUNG NEU: Dies gilt auch für nicht überdachte Stellplätze mit einer Summe der Stellplatzflächen von mehr als 1.600 m².
Pkt. 2.10.6 | Die lichte Höhe muss über die gesamte Fläche der Fahrgassen und Rampen sowie der Stellplätze für Kraftfahrzeuge nach der Art der Fahrzeuge bemessen werden, jedoch mindestens 2,10 m betragen. Eine Einschränkung der lichten Höhe ist unter folgenden Fällen zulässig: • Einbauten ab einer Höhe von 1,80 m und einer Tiefe von 70 cm entlang der Rückwand von senkrechten oder schrägen Stellplätzen. Diese Einbauten sind so zu sichern oder zu kennzeichnen, dass eine Verletzungsgefahr vermieden wird. • Einbauten von Ladestationen für Elektrofahrzeuge wenn die Benutzbarkeit und die Nutzungssicherheit gewährleistet bleiben. | (…)• Einbauten, wie zum Beispiel von Ladestationen für Elektrofahrzeuge wenn die Benutzbarkeit und die Nutzungssicherheit gewährleistet bleiben. | Wie im Absatz davor: solche und ähnliche Einbauten sollen möglich sein, wenn die Benutzbarkeit und die Nutzungssicherheit gewährleistet bleiben. | 2.10.6 Die lichte Höhe muss über die gesamte Fläche der Fahrgassen und Rampen sowie der Stellplätze für Kraftfahrzeuge nach der Art der Fahrzeuge bemessen werden, jedoch mindestens 2,10 m be-tragen. Eine Einschränkung der lichten Höhe ist durch folgende Einbauten zulässig: •Einbauten ab einer Höhe von 1,80 m über der Stellplatzfläche und mit einer Tiefe von höchs-tens 70 cm entlang der Rückwand von senkrechten oder schrägen Stellplätzen. Diese Einbau-ten sind so zu sichern oder zu kennzeichnen, dass eine Verletzungsgefahr vermieden wird. •Einbauten wie z.B. Ladestationen für Elektrofahrzeuge wenn die Benutzbarkeit und die Nut-zungssicherheit gewährleistet bleiben.
Pkt. 3.2.5 | In Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind, müssen zumindest die An- und die Austrittstufe eines Treppenlaufes in der ganzen Treppenbreite an der Vorderkante auf der Trittstufe kontrastierend gekennzeichnet werden. Vor abwärtsführenden Treppen, ausgenommen in Treppenhäusern sowie in Pflegeheimen, Altersheimen, Altenwohnheimen, Seniorenheimen, Seniorenresidenzen sowie andere Gebäude mit vergleichbarer Nutzung, muss ein taktiles Aufmerksamkeitsfeld angeordnet werden. | (...) Vor abwärtsführenden Treppen, ausgenommen in Treppenhäusern, jedenfalls in Pflegeheimen, Altersheimen, Altenwohnheimen, Seniorenheimen, Seniorenresidenzen sowie in anderen Gebäuden mit vergleichbarer Nutzung, muss ein taktiles Aufmerksamkeitsfeld angeordnet werden. | Für eine bessere Lesbarkeit. | 3.2.5 In Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind, müssen zumindest die An-und die Austrittstufe eines Treppenlaufes in der ganzen Treppenbreite an der Vorderkante auf der Tritt-stufe kontrastierend gekennzeichnet werden. Vor abwärtsführenden Treppen muss ein taktiles Aufmerksamkeitsfeld angeordnet werden. Davon ausgenommen sind: •Treppen in Treppenhäusern und •Treppen in Altersheimen, Altenwohnheimen, Seniorenheimen, Seniorenresidenzen sowie andere Gebäude mit vergleichbarer Nutzung, Pflegeheimen und Krankenhäuser.
Pkt. 4.2.5 | Die Anforderungen der Punkte 4.2.3 und 4.2.4 gelten nicht, wenn aufgrund des Verwendungszweckes eines Gebäudes oder Gebäudeteils die Anwesenheit von Kindern üblicherweise nicht zu erwarten ist, sowie bei sonstigen Bauwerken. In diesen Fällen ist zumindest eine Absturzsicherung mit Brust- und Mittelwehr zu errichten. | Ergänzung: Die Anforderungen der Punkte 4.2.3 und 4.2.4 gelten nicht, wenn aufgrund des Verwendungszweckes eines Gebäudes oder Gebäudeteils die Anwesenheit von Kindern ohne Aufsichtsperson üblicherweise nicht zu erwarten ist, sowie bei sonstigen Bauwerken. In diesen Fällen ist zumindest eine Absturzsicherung mit Brust- und Mittelwehr zu errichten. | Nur unbeaufsichtigte Kinder können sich bei Absturzsicherung, die zu weitmaschig ausgestaltet sind, selbst gefährden. | Abweichend zu Punkt 4.2.3 und 4.2.4 ist eine Absturzsicherung mit Brust- und Mittelwehr ausrei-chend, wenn •aufgrund des Verwendungszweckes eines Gebäudes oder Gebäudeteils die Anwesenheit von Kindern üblicherweise nicht zu erwarten ist, oder •bei sonstigen Bauwerken mit einem niedrigen Gefährdungspotenzial wie z.B. geringe Nutzerfrequenz, Lage zu rechnen ist. | Unser Vorschlag ist nicht übernommen, aber der zweiter Satz. Sinngemäß ist eine Verbesserung da.
|  |  |  | AUS EB zu PUNKT 4.2.3.: (…) In diesem Zusammenhang soll klargestellt werden, dass Einrichtungsgegenstände wie z.B. Möbel, Heizkörper, Sanitäreinrichtungen nicht Regelungsgegenstand der OIB-Richtlinie 4 sind. | ZU beachten!
Pkt. 5.1.1 (dieser Punkt wurde nachtgräglich eingebracht) | Folgende Glaselemente müssen aus Sicherheitsglas (Einscheibensicherheitsglas oder Verbundsicherheitsglas ) hergestellt sein: • Ganzglastüren, Verglasungen in Türen und Fenstertüren bis 1,50 m Höhe über der Standfläche, • vertikale Verglasungen (wie z.B. Glaswände, Fixverglasungen) entlang begehbarer Flächen bis 85 cm Höhe über der Standfläche • vertikale Verglasungen (wie z.B. Glaswände, Fixverglasungen) entlang begehbarer Flächen in Gebäuden mit möglichem Menschengedränge bis 1,50 m Höhe über der Standfläche. | Folgende Glaselemente müssen aus Sicherheitsglas (Einscheibensicherheitsglas oder Verbundsicherheitsglas ) hergestellt sein: • Ganzglastüren, Verglasungen in Türen und Fenstertüren bis 1,50 m Höhe über der Standfläche, • vertikale Verglasungen (wie z.B. Glaswände, Fixverglasungen, Fenster) entlang begehbarer Flächen bis 85 cm Höhe über der Standfläche • vertikale Verglasungen (wie z.B. Glaswände, Fixverglasungen; Fenster ausgenommen sind nicht bodentiefe Fenster) entlang begehbarer Flächen in Gebäuden mit möglichem Menschengedränge bis 1,50 m Höhe über der Standfläche. | Der Text in der aktuellen Fassung OIB 2015 ist unklar. Die Textergänzung stellt Konformität mit der offensichichen Quelle des Textes ÖNORM B 3716-7:2014 her. Die geplante Ergänzung des Begriffes "Fenster" im 3. Punkt würde der ÖNORM B 3716-7:2014 widersprechen. Ev. die Skizze der Norm hinzufügen, dort sind die Punkte eindeutig dargestellt. | 5.1.1 Folgende Verglasungen müssen aus Sicherheitsglas (Einscheiben-Sicherheitsglas oder Verbund-Sicherheitsglas) hergestellt sein: •Ganzglastüren, Verglasungen in Türen und in Fenstertüren bis 1,50 m Höhe über der Standflä-che, •vertikale Verglasungen (wie z.B. Glaswände, Fixverglasungen) entlang begehbarer Flächen bis 85 cm Höhe über der Standfläche, •vertikale Verglasungen (wie z.B. Glaswände, Fixverglasungen) entlang begehbarer Flächen in Gebäuden mit möglichem Menschengedränge bis 1,50 m Höhe über der Standfläche.
Pkt. 7.2.1 | Sonstige barrierefreie Sanitärräume sind hinsichtlich Raumgröße und Ausstattung (z.B. Dusche, Badewanne, Waschtisch) so zu gestalten, dass die Benützung für Rollstuhlbenutzer möglichst einfach ist. Für die Benützung der Funktionen des Sanitärraums muss die erforderliche Bewegungsfläche (Wendekreis) mit einem Durchmesser von mindestens 1,50 m vorhanden sein. Waschtische müssen unterfahrbar sein und dürfen höchstens 20 cm in die Bewegungsfläche (Wendekreis) ragen. Die erforderlichen Halte- und Stützgriffe sind anzuordnen. Türen dürfen nicht nach innen öffnend ausgeführt werden und müssen im Notfall von außen entriegelbar sein. | Sonstige barrierefreie Sanitärräume sind hinsichtlich Raumgröße und Ausstattung (z.B. Dusche, Badewanne, Waschtisch) so zu gestalten, dass die Benützung für Rollstuhlbenutzer möglich ist. (…) | Diesen Anspruch haben Räume der OIB generell nicht. "Möglichst einfach" ist ein nicht-spezifizierbarer Begriff. | 7.2.1 Sonstige barrierefreie Sanitärräume sind hinsichtlich Raumgröße und Ausstattung (z.B. Dusche, Badewanne, Waschtisch) so zu gestalten, dass die Benützung für Rollstuhlbenutzer möglichst ein-fach ist. Für die Benützung der Funktionen des Sanitärraums muss die erforderliche Bewegungs-fläche (Wendekreis) mit einem Durchmesser von mindestens 1,50 m vorhanden sein. Waschtische müssen unterfahrbar sein und dürfen höchstens 20 cm in die Bewegungsfläche (Wendekreis) ra-gen. Die erforderlichen Halte-und Stützgriffe sind anzuordnen. Türen dürfen nicht nach innen öff-nend ausgeführt werden und müssen im Notfall von außen entriegelbar sein.
Pkt. 7.2.2 | Wird in einem sonstigen barrierefreien Sanitärraum auch ein Toilettensitz angeordnet, sind dafür die Anforderungen gemäß Punkt 7.1.3 einzuhalten. Die Mindestgröße eines kombinierten barrierefreien Sanitärraums mit Toilette, Waschbecken und Dusche beträgt 5,00 m². | Ergänzung: Ein kombinierter barrierefreien Sanitärraum mit Toilette, Waschbecken und Dusche unter 5,00 m2 ist mit Nachweis möglich. | Es gibt Beispiele für kleinere funktionsfähige Räume. Dieser Punkt gehört im Hinblick auf die Forderung auf immer kleinere Wohnungen ergänzt. Zwischen der Anforderung und dem tatsächlich Machbaren besteht eine Diskrepanz. Es ist möglich unter Einhaltung der Anforderungen eine wesentlich geringere Raumgröße zu erzielen. Sogar bei Einhalten von erhöhten Anforderungen ist bereits bei einer Raumgröße von 4,40m2 eine vollständig barrierefreie Nutzbarkeit gegeben. Im Sinne der Gestaltungsfreiheit wäre es wünschenswert diese Einschränkung anzupassen. | 7.2.2 Wird in einem sonstigen barrierefreien Sanitärraum auch ein Toilettensitz angeordnet, sind dafür die Anforderungen gemäß Punkt 7.1.3 einzuhalten. Die Mindestgröße eines kombinierten barriere-freien Sanitärraums mit Toilette, Waschbecken und Dusche beträgt 5,00 m². | unverändert, ein Fall für Barrierefrei JF , Beispiele für §2 WBTVO
Pkt. 7.4.2 | Anpassbare Wohnungen müssen so errichtet werden, dass die Anforderungen an die Barrierefreiheit (z.B. Raumeinteilung und Ausstattung der Sanitärräume, Breite der Gänge, Anfahrbereiche oder Türen, die automatisch geöffnet werden können, Errichtung eines Treppenschrägaufzuges mit Rollstuhlplattform in mehrgeschoßigen Wohnungen, Zugang zu Freibereichen, Freilauftürschließer oder kraftunterstützende Antriebe bei Wohnungseingangstüren) bei Bedarf durch bauliche Änderungen leicht erfüllt werden können. Tragende Bauteile sowie Absturzsicherungen bei Freibereichen sind so auszuführen, dass diese bei einer Anpassung nicht verändert werden müssen. Eine Änderung der Elektro- und Sanitärinstallationen darf nur in einem geringfügigen Ausmaß erforderlich sein. | Anpassbare Wohnungen müssen so errichtet werden, dass die Anforderungen an die Barrierefreiheit (...) bei Bedarf durch bauliche Änderungen erfüllt werden können. Änderungen an der tragenden Struktur des Gebäudes oder an allgemeinen Versorgungsschächten sollten nur in einem geringfügigen Ausmass erforderlich sein. | Das Versetzen von Wänden, bspw. das Anschließen eines WCs an anderer Seite des Schachtes, das Entfernen von Waschbecken, Handtuchheizkörper o.ä. in einer Wand und mit dieser Wand, u.v.m. ist gemeint. Das Versetzen von allgemeinen Schächten, das Auswechseln von Stützen oder Durchbrechen von z.b. tragenden Wänden natürlich nicht. | 7.4.2 Anpassbare Wohnungen müssen so errichtet werden, dass die Anforderungen an die Barrierefrei-heit (z.B. Raumeinteilung und Ausstattung der Sanitärräume, Breite der Gänge, Anfahrbereiche oder Türen, die automatisch geöffnet werden können, Errichtung eines Treppenschrägaufzuges mit Rollstuhlplattform in mehrgeschoßigen Wohnungen, Zugang zu Freibereichen, Freilauftürschließer oder kraftunterstützende Antriebe bei Wohnungseingangstüren) bei Bedarf durch bauliche Ände-rungen leicht erfüllt werden können. Tragende Bauteile sowie Absturzsicherungen bei Freiberei-chen sind so auszuführen, dass diese bei einer Anpassung nicht verändert werden müssen. Eine Änderung der Elektro-und Sanitärinstallationen darf nur in einem geringfügigen Ausmaß erforderlich sein.
Pkt. 7.7 Erleichterungen bei bestehenden Gebäuden | Bei baulichen Veränderungen an bestehenden Gebäuden wie Zu- und Umbauten sind Erleichterungen gemäß der Punkte 7.7.1 bis 7.7.4 zulässig, wenn die Einhaltung der entsprechenden Anforderungen aus technischen Gründen oder auf Grund der kulturhistorischen Bedeutung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. | ? Bei baulichen Veränderungen an bestehenden Gebäuden wie Zu- und Umbauten sind Erleichterungen gemäß der Punkte 7.7.1 bis 7.7.6 zulässig, wenn die Einhaltung der entsprechenden Anforderungen aus technischen Gründen oder auf Grund der kulturhistorischen Bedeutung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. | Warum Eine Aunahme hinsichtlich kontrastrierende Kennzeichnung und Nicht-Wohngebäuden nicht zulässig sein sollte, ist nicht nachvollziehbar. | 7.7 Erleichterungen bei bestehenden Gebäuden Bei baulichen Veränderungen an bestehenden Gebäuden wie Zu-und Umbauten sind Erleichterungen gemäß der Punkte 7.7.1 bis 7.7.5 zulässig, wenn die Einhaltung der entsprechenden An-forderungen aus technischen Gründen oder auf Grund der kulturhistorischen Bedeutung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist.
Hinweis: die Größe der Plattform für den Treppenschrägaufszug ist nicht übernommen worden. Hinweis 2: Auch wenn die max. Länge der Rampe mit 10m nicht mehr erwähnt wird, ist ein Podest nach max. 10m herzustellen! (siehe 2.2.2)
Pkt. 8.1 Versammlungsstätten mit erhöhtem Gefährdungspotenzial | Versammlungsstätten mit erhöhtem Gefährdungspotenzial Für Versammlungsstätten mit erhöhtem Gefährdungspotenzial wie z.B. bei einer Personendichte von mehr als 4 Personen/m², pyrotechnische Vorführungen, besondere Lage können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein. | Dieser Text ist zu streichen. Wenn ein Streichen nicht gewünscht ist, wäre die Regelung an Punkt 8.2 anzulehnen. | Dieser Punkt beschreibt kein Schutzniveau und deshalb auch keine adäquaten Maßnahmen. Bestenfalls verweist er auf andere Rechtsmaterien und ist deshalb entbehrlich. | 8.1 Versammlungsstätten mit erhöhtem Gefährdungspotenzial Für Versammlungsstätten mit erhöhtem Gefährdungspotenzial (z.B. pyrotechnische Vorführungen, besondere Lage der Versammlungsstätte, zu erwartendes Publikumsverhalten) können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein.

## OIB RL 5
Punkt der OIB-Richtlinie | Originaltext | Änderungsvorschlag | Begründung |  | Anmerkung zur Umsetzung
Pkt. 0 Vorbemerkungen |  | Allgemein: In den Erläuterungen sollten für sämtliche Vorschriften, die Ausführungen vorschreiben, die Hintergründe und Schutzziele dargelegt werden, weil nur dann Plannerinnen und Planern eine „gleichwertige, aber abweichende Lösung“ vorsehen können. | sh. oben | Vorbemerkungen Diese Richtlinie ist für Gebäude und Gebäudeteile anzuwenden, welche dem längeren Aufenthalt von Menschen dienen und deren widmungsgerechte Nutzung einen Ruheanspruch bewirkt oder der besondere Verwendungszweck eine entsprechende Raumakustik oder einen Erschütterungs-schutz erfordert. Dazu zählen insbesondere Wohngebäude, Wohnheime, Bürogebäude, Beherber-gungsstätten, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser etc. Von den Anforderungen dieser OIB-Richtlinie kann entsprechend den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen abgewichen werden, wenn vom Bauwerber nachgewiesen wird, dass das gleiche Schutzniveau wie bei Anwendung der Richtlinie erreicht wird. | Nicht umgesetzt, da die Schutzziele noch nicht ausreichend definiert sind. Es ist nur festgehalten, dass die festgelegten Anforderungen der Sicherstellung eines für normal empfindende Menschen ausreichenden Schutzes von Aufenthalts-und Nebenräumen vor Schallimmissionen dienen.
Pkt. 2.3 Anforderungen an den Luftschallschutz innerhalb von Gebäuden |  | Ad Tabelle / Punkt 3 Nebenräume: | Die Bestimmung eines Schutzziels für Nebenräume zu Nebenräumen anderer Nutzungseinheiten erscheint hoch angesetzt. Eine WC-Anlage eines Restaurants benötigt doch nicht 50dB Schallpegeldifferenz zu einem Gang eines Hotels. Oder ein Heizraum einer Schule zum Lagerraum eines Bürogebäudes. Je nach Interpretation kann dies zu überzogenen Anforderungen führen, zumal in Zukunft Nutzungseinheiten öfter stärker vermischt werden könnten: einerseits auf Grund der Notwendigkeit zur Nachverdichtung andereseits im Zuge von Sanierungen und Nachnutzungskonzepten. | Ad Tabelle / Punkt 3 Nebenräume: unverändert zum Entwurf
|  | Hier wäre entweder ein Herabsetzen des Zielwertes oder eine Begriffsbestimmung, was ein schützenswerter Nebenraum ist, wünschenswert. |  |  | Die Hervorhebung organisatorischer Maßnahmen und die Aufnahme einer weiteren Absenkung für kleine Räume stellt eine Erleichterung für Nebenräume dar.
Pkt. 2.5 Anforderungen an den Trittschallschutz in Gebäuden | (…) Die Anforderungen sind ohne Berücksichtigung eines den Einrichtungsgegenständen zuzuordnenden Gehbelages (z.B. Teppichböden, Teppiche, Matten) zu erfüllen; in dauerhafter Art und Weise aufgebrachte Gehbeläge (z.B. Estriche, Klebeparkett, Fliesenbelag) können berücksichtigt werden. Für Beherbergungsstätten sowie bei nicht allgemein zugänglichen Balkonen ist es zulässig, die Anforderungen durch ständig vorhandene, trittschalldämmende Gehbeläge (z.B. Spannteppich, aufgeklebte Textilbeläge, Kunststoffböden, Linoleum) zu erfüllen. | Ad Tabelle 2.5 Punkt 1 Aufenthaltsräume: | Balkone und Loggien werden häufig ohne Beleg hergestellt. Mit herkömmlichen thermischen Trennungen ist der Trittschallpegel von 53 dB nicht erzielbar. In der Praxis gibt es trotzdem keine Beschwerden, da diese Bereiche durch ihre Nutzung eine geringe Trittbelastung aufweisen. | Ergänzung Tabelle: Balkone 55db
|  | nutzbare Terassen, Dachgärten, Balkonen, Loggien und Dachböden: statt 53dB -> 58dB |  |  | Mehr war nicht möglich, sollte aber für unser Ziel reichen.
Pkt. 2.10 Räume mit sehr kleinem Volumen | Räume mit sehr kleinem Volumen Für Räume mit einem Volumen von nicht mehr als 10 m³ gelten um 5 dB geringere Anforderungen. | Für Räume mit einem Volumen von nicht mehr als 10 m³ gelten um 5 dB geringere Anforderungen. Ergänzung: Dies gilt auch für Nebenräume. | Zur Klarstellung. | keine Änderung | Klarstellung wurde als nicht notwendig gesehen, da physikalisch nachvollziehbar.